## Slide 1
Proyecto Tercer Corredor de 500 kV
Data Room - Setiembre de 2026

## Slide 2
Proporcionar información del Proyecto del Tercer Corredor de 500kV.
Recibir inquietudes de antemano.
Facilitar vínculos empresariales con vista a la ejecución del proyecto.
Objetivo Data Room

## Slide 3
La licitación y adjudicación posterior a las que se hacen referencia en este evento, no quedan vinculadas por los comentarios o información brindada durante esta sesión.
Aclaraciones, modificaciones o enmiendas al pliego de condiciones se formalizan únicamente a través de las reglas, mecanismos y canales oficiales incluidos en los mismos.
Este evento es independiente, no vinculante y no se constituye como parte de la licitación y el proceso de selección.
Aclaraciones Previas

## Slide 4: Proyecto Tercer Corredor

## Slide 5
El proyecto busca transformar la red de 500 kV, que es la columna vertebral del sistema eléctrico uruguayo, pasando de una estructura radial-anillada a una red de interconexión mallada
Objetivo General del Proyecto

## Slide 6
Tercer corredor
500 kV

## Slide 7
Garantizar el suministro: Asegurar la capacidad de red necesaria para absorber el crecimiento de la demanda vegetativa y la movilidad eléctrica, aumentando la confiabilidad de la red de 500 kV.
Habilitar la Segunda Transición Energética: Permitir la conexión de nueva generación renovable (principalmente solar y eólica) necesaria para descarbonizar el transporte y la industria.
Fomento productivo: Proveer la infraestructura necesaria para la instalación de emprendimientos intensivos en energía, como Data Centers y plantas de hidrógeno
Objetivos Estratégicos

## Slide 8
Planes de Expansión de Transmisión
Crecimiento de la demanda
Incorporación de generación, Grandes Clientes e Interconexiones
Confiabilidad y Calidad del suministro eléctrico
Acompañamiento de Planes de Distribución




## Slide 9
Saturación técnica: Los corredores actuales de 150 kV y 500 kV han llegado a su límite de capacidad.
Restricción a la demanda: Existe una limitación física real para instalar grandes demandas industriales en los nodos actuales, así como para atender el crecimiento proyectado de la demanda.
Red vulnerable a contingencias: Al no ser una red mallada, el sistema tiene una menor capacidad de respuesta ante la salida de servicio de sus componentes principales.
Definición de Problemas

## Slide 10: Saturación técnica de red existente

## Slide 11
2023
2013
Transición energética en UY

## Slide 12
Transición energética en UY
Energía Renovable
98%
Sin conexión de red
0 MW
Redes Troncales
0 km

## Slide 13
Crecimiento de la demanda
Chart: Proyección de demanda anual [GWh]
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Base | 13027 | 13693 | 14084 | 14492 | 14934 | 15375 | 15818 | 16256 | 16694 | 17130 | 17567 | 18009 | 18462 | 18918 | 19380 | 19844 | 20315 | 20784 | 21257 | 21731
Chart: Necesidades de generación renovable [MW]
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Solar | 0 | 150 | 225 | 375 | 525 | 600 | 675 | 675 | 750 | 750 | 825 | 825 | 900 | 975 | 1050 | 1125 | 1125 | 1200 | 1275 | 1350
Eólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 263 | 338 | 413 | 563 | 675 | 788 | 975 | 1088 | 1238 | 1325 | 1538 | 1688 | 1875 | 1950 | 2288

## Slide 14: Vulnerable ante contingencias

## Slide 15
Esquema radial de la red de 500 kV
Desarrollada en la década del 70 y 80 conectando Salto Grande y Palmar con la demanda del sur.
Eje San Javier – Palmar – Montevideo.
A fines de la década del 90 desarrollo al este de Montevideo y San Carlos.
En 2016 se ejecuta la interconexión con Brasil desarrollando la línea SC5-ME5
En los últimos años desarrollo del cierre del anillo de 500 kV

## Slide 16: Exposición a contingencias
Fenómenos atmosféricos extremos
Incendios
Fallas en Equipos
Eventos Externos

## Slide 17: Eventos de Salida Simultáneas de Líneas de 500 kV
2001
Error Humano apertura de líneas SJ5-PA5
2002
Tornado Juanico con caída de torres
2006
Temporal y tormentas electicas
2012
Falla Interruptor
2-25 de Palmar
2016
Evento de fuerte vientos
2016
SJ5-PA5. Nido de ave y falla interruptor
2017
Evento de vientos extremos
2019
Blackout Sistema Interconectado
2002
Post evento Juanico
2005
ciclón extra tropical del 23 de agosto

## Slide 18: Eventos de Caídas de Torres
1955
Caída de ambas líneas Bonet-MVD
1963
14 torres de Baygorria - MVD
1993
Mercedes - Young (2 tor)
1995
Arapey-Tomás Gomensoro (2 tor)
2000
MI5-SC5 (1 tor)
2002
Tornado Juanicó
5 líneas caídas
49 torres
2005
PAZ -MAL
2012
Mercedes- NPalmira (3 tor)
2012
Conchillas
(14 tor)
2016
Dolores
(2 tor)
2024
CME-Candiota
(1 tor de transp.)
2025
Young-Paysandú
(4 tor)
2025
Bonete B - Young
(4 tor )

## Slide 19: Limitación instalación grandes demandas

## Slide 20
12.210 GWh
2024
16.000 GWh
2032
Crecimiento vegetativo + movilidad eléctrica + Google
20.200 MWh
2032
480 MW
Data Centers
Proyectos de Data Centers

## Slide 21
Proyectos de Hidrógeno Verde
Situación Actual: Contacto con proyectos exploratorios.
Grandes Demandas: Las plantas de hidrógeno, que requieren grandes demandas de potencias para los procesos de electrólisis, simplemente no podrían conectarse al sistema actual. (demandas de +300 MW)
Diferencial País: Estos proyectos ven en Uruguay el diferencial alta generación con energías renovables para instalarse en el país.

## Slide 22: Riesgos de Inacción
Riesgo de desabastecimiento: Se pone en peligro la seguridad del suministro ante el crecimiento proyectado de la demanda.
Déficit de energía renovable: Sin el tercer corredor, el déficit de energía renovable ascendería a 3.151 GWh para el año 2035
Sobrecostos operativos: El déficit de renovables debería cubrirse con generación térmica (turbinas de gas), lo que generaría un sobrecosto de abastecimiento de la demanda.
Pérdida de inversiones extranjeras directas: En particular en sectores de alta tecnología por falta de confiabilidad o capacidad eléctrica.

## Slide 23
Resumen
El proyecto del tercer corredor de 500 kV es una obra fundamental para asegurar la competitividad futura del país.
Sin este proyecto no hay desarrollo posible.

## Slide 24: Alcance del Proyecto

## Slide 25: Alcance del Proyecto
Modalidad de Ejecución: Inversión estructurada bajo modalidad llave en mano, única licitación con tres ítems de adjudicación independiente
  Líneas de 500 kV: Doble terna entre Chamberlain,
  Pando y Cardal (aproximadamente 263 km)
Ítem 1
  Nueva Subestación Pando 500 kV: Incluido suministro
  de Sistemas de Transformación 500 / 150 kV
Ítem 2
  Ampliaciones en Subestaciones de 500 kV:
  Nuevos tramos en Chamberlain y Cardal
Ítem 3

## Slide 26: Líneas de 500 kV

## Slide 27
Líneas Aéreas 500 kV
Líneas 500 kV doble terna (267 km)
Tres circuitos eléctricos:
  Chamberlain-Cardal (209 km)
  Cardal – Pando (83 km)
  Chamberlain – Pando (242 km)
CH5
PN5
CR5
25 km
58 km
184 km
242 km

## Slide 28
Líneas Aéreas 500 kV
UTE entregará planos de relevamiento planaltimétrico con la ubicación de las torres y pórticos.
+470 padrones afectados por la servidumbre de las líneas
Por departamento
  Tacuarembó: 16
  Durazno: 72
  Florida: 200
  Canelones: 185

## Slide 29
Diseño de Torres
Torres metálicas reticuladas autoportantes.
Disposición de los conductores vertical con disposición de aisladores en I.
Cadenas de suspensión simple formadas por 28 aisladores.
Cadenas de amarre formadas por 4 x 28 aisladores.
Aisladores de vidrio “standard” de 120 kN de carga electromecánica de rotura.

## Slide 30
Diseño Preliminar
Sección del conductor: 4 sub-conductores por fase tipo DOVE (2336 A a 70°C)
Sección cable de guardia: 2 OPGW.
Número de aisladores: 28 aisladores de vidrio.
Disposición de fases: ABC y CBA (15,5 m)
Distancia entre fases: 11,2 m

## Slide 31
Diseño a cargo del Contratista
Geometría de torres
Diseño estructural de torres
Diseño de fundaciones
Estudio de sistema amortiguante
Herrajes

## Slide 32: Subestación Pando 500 kV

## Slide 33
Subestación Pando 500 kV
Ubicación:
  Zona rural de Pando, en el departamento de Canelones.
  Predio de 33 hás donde ya pasan líneas de 500 kV y 150 kV.
  Lo que facilita la inserción en la red actual del sur del país.

## Slide 34
Subestación Pando 500 kV
Playa de 500kV:
  Configuración interruptor y medio.
  4 tramos
  2 tramos completos y 2 con 2 campos
  4 salidas de líneas
  Reactores de línea
  Reactores de barra
  2 Salidas de transformadores
Playa de 150 kV:
  Doble barra principal
  2 secciones de transformadores
  6 secciones de línea
  Acoplador de barras

## Slide 35
Subestación Pando 500 kV
Equipamiento:
  Equipos de potencia convencionales AIS con aislación en SF6.
  Dos bancos de autotransformadores 500/150 kV 425 MVA.
  Reactores 500 kV.
Sistema de protección y control
  Ajuste protecciones en los extremos remotos
  IEC - 61850
  Kioscos
Telecomunicaciones

## Slide 36: Ampliaciones Cardal y Chamberlain

## Slide 37
Ampliación Chamberlain 500 kV
Completar tramo 4
  Dos campos nuevos
Nuevo tramo 5
  Con dos campos
2 nuevas salidas de líneas, para Cardal y Pando
Reactores de línea
Nueva sección de transformador (T3)

## Slide 38
Ampliación Cardal 500 kV
Completar tramo 1
  1 campo nuevo
Completar tramo 2
  1 campo nuevo
Nuevo tramo 4
  Con 2 campos
2 nuevas salidas de líneas, para Chamberlain y Pando
Reactores de línea
Nueva sección de transformador (T1)

## Slide 39: Licitación

## Slide 40: Alcance de la Licitación
Modalidad de Ejecución: Inversión estructurada bajo modalidad llave en mano, única licitación con tres ítems de adjudicación independiente
  Líneas de 500 kV: Doble terna entre Chamberlain,
  Pando y Cardal (aproximadamente 263 km)
Ítem 1
  Nueva Subestación Pando 500 kV: Incluido suministro
  de Sistemas de Transformación 500 / 150 kV
Ítem 2
  Ampliaciones en Subestaciones de 500 kV:
  Nuevos tramos en Chamberlain y Cardal
Ítem 3

## Slide 41: Licitación Financiamiento
Criterio Licitación Pública.
Financiamiento en proceso de gestión con BID y BEI.
Las disposiciones del financiador que resulten aplicables a la ejecución de las Obras serán incorporadas al Contrato y/o comunicados al Contratista de conformidad con los mecanismos contractualmente previstos.

## Slide 42: Publicación y Plazos
Data Room: 07 de setiembre
Publicación: 10 de setiembre
Apertura de Ofertas: 25 de enero de 2027
Contrato operativo: 15 de noviembre 2027
Anticipos: Una vez firmado el contrato, está previsto para cada uno de los ítems un anticipo del 10% de los suministros.

## Slide 43: Plazos de Ejecución
ITEM 1:
  Etapa 1 circuito Cardal-Pando 500 kV (plazo 36 meses)
  Etapa 2 total de la obra. (plazo 60 meses)
ITEM 2 (Pando 500kV):
  Etapa 1 Tramo 2 completo y barras 1 y 2 tendidas. (plazo 36 meses)
  Etapa 2 total de la obra. (plazo 42 meses)
ITEM 3:
  Etapa 1 Ampliación Cardal 500 kV (plazo 36 meses)
  Etapa 2 Ampliación Chamberlain 500 kV. (plazo 42 meses)

## Slide 44: Antecedentes técnicos de los oferentes
ITEM 1: Líneas 500 kV
  Ingeniería: haber realizado en los últimos 10 años tareas de diseño e ingeniería de 3 proyectos de líneas aéreas de al menos 150 km de longitud y de nivel de tensión 400 kV.
  Obras: haber construido en los últimos 15 años, al menos 200 km de líneas aéreas de 400 kV o tensión superior utilizando estructuras metálicas reticuladas.

## Slide 45: Antecedentes técnicos de los oferentes
ITEM 2 y 3: Subestación Pando 500 kV y Ampliaciones
  Ingeniería: Oferente o Subcontratista 6 secciones de maniobra tipo AIS de salida de línea o transformador de tensión mayor o igual a 132 kV en los últimos 15 años.
  Obras: Oferente haber realizado 6 secciones de maniobra tipo AIS de salida de línea o transformador de tensión mayor o igual a 132 kV en los últimos 15 años.

## Slide 46: Componente Nacional de la Inversión
En proceso de definición con el MIEM
Mano de Obra Nacional
Bienes de Capital

## Slide 47
Avanzamos con energía